## Slepý rozpočet
Příloha k výzvě na podání nabídky
Město Náchod - Hydrogeologický průzkum na rozvojové ploše
Kalkulace ceny díla - I. etapa - realizace hydrogeologického průzkumu - max. čtyř vystrojených vrtů do hloubky 100 m
Kalkulace ceny díla - II. etapa - realizace hydrogeologického průzkumu - dvou trvalých jímacích vrtů do hloubky až 100 m - maximální rozsah prací dle projektu
I. etapa prací - realizace max. čtyř štíhlých dočasných průzkumných vrtů včetně hydrodynamických zkoušek a stručného vyhodnocení výsledků
pozice | Specifikace prací | jednotka | počet | jednotková cena | cena celkem
|  |  | jednotek | Kč | Kč
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | I.1. Realizace čtyř štíhlých (dočasných) průzkumných hydrogeologických vrtů do hloubky 100 m ponorným kladivem
2 | Zpracování realizačního projektu hydrogeologického průzkumu třemi až čtyřmi hydrogeologickými vrty v Náchodě - Bělovsi - technická a bezpečnostní část | komplet | 1 |  | 0
3 | Přeprava, montáž a demontáž vrtné soupravy na 3 až 4 vrtech | komplet | 1 |  | 0
4 | Realizace 1. části hydrogeologického vystrojeného vrtu bezjádrově ponorným kladivem se vzduchovým výplachem přiměřeným řezným profilem do 50 m. Úprava zhlaví pro zmáhání erupcí a proti přelití za povodně. Odběr dokumentačních vzorků hornin z každé litologické změny, jejich ukládání do typizovaných dřevěných vzorkovnic s důsledným popisem metráže. | komplet | 4 |  | 0
5 | Karotáž nevystrojeného úseku 0 až 50 m v rozsahu termometrie, rezistivimetrie, průtokometrie, inklinometrie, kavernometrie. Dokumentace případných přítoků vody do vrtu, proudění vody vrtným profilem a orientační mineralizace vody, aby nedošlo k zacementování případných významnějších přítoků vody typu IDA do vrtu. | komplet | 4 |  | 0
6 | Vystrojení vrtu v úseku +0.5 až 50 m plastovými zárubnicemi 140 mm plnými, s centrátory o výšce 15 mm navařenými po obvodu zárubnic po 120 °C po výšce každé 4 m pro zajištění vyplnění mezikruží cementačním kamenem po celém obvodu zárubnic. Tlaková zapažnicová cementace přes patu zárubnic. Odběr vzorků cementačního kamene z míchačky a z přetoku směsi na zhlaví, kontrola přetoku cementační směsi lakmusovým papírkem s fotodokumentací. Cementační klid v trvání 72 hodin - prostoj soupravy. | komplet | 4 |  | 0
7 | Tlaková zkouška těsnosti zapažnicové cementace přetlakem 3 bar po dobu 6 hodin. | komplet | 4 |  | 0
8 | Pokračování 2. úseku vrtných prací ponorným kladivem se vzduchovým výplachem profilem 130 mm v úseku 50 až 100 m. Odběr dokumentačních vzorků hornin z každé litologické změny, jejich ukládání do typizovaných dřevěných vzorkovnic s důsledným popisem metráže. | komplet | 4 |  | 0
9 | Karotáž nevystrojeného úseku 50 m až počva vrtu (100 m nebo dle rozhodnutí geologa) v rozsahu termometrie, rezistivimetrie, průtokometrie, inklinometrie, kavernometrie, gama karotáž. Dokumentace přítoků vody do vrtného profilu, velikosti vertikálního a horizontálního proudění vody vrtným profilem, mineralizace vody prostřednictvím měření rezistivimetrie. | komplet | 4 |  | 0
10 | Vyčištění vystrojeného vrtu airliftem. Změření skutečné hloubky vrtu po jeho vystrojení a vyčištění. Úprava zhlaví pro zmáhání erupcí a proti přelití za povodně, opatření uzamykatelným uzávěrem a trvanlivým popisem. Úklid pracoviště, urovnání terénu v okolí vrtu. | komplet | 4 |  | 0
11 | Zařízení staveniště - elektřina pro potřebu pracoviště, oplocení a vlastní ostraha pracoviště, mobilní sociální zařízení pro pracovníky - montáž, provoz a demontáž. | komplet | 1 |  | 0
12 | Cena prací podle bodu I.1. celkem |  |  |  | 0
13
14 | I.2. Hydrodynamické zkoušky na štíhlých průzkumných vrtech - individuální zkoušky orientační
15 | Čerpací zkouška při odběru 1.0 l/s v trvání 48 hodin s následnou stoupací zkoušku v trvání 24 hodin včetně přepravy zařízení, montáže na lokalitě, osazení měřicích přístrojů (hlubinný manometr a průtokoměr), ubytování pracovníků, a demontáže zařízení po ukončení zkoušky. | komplet | 4 |  | 0
16 | Analýza vzorku vody na základní fyzikálně chemický rozbor a screening přítomnosti organických kontaminantů, mikrobiologie | analýza | 8 |  | 0
17 | Cena prací podle bodu I.2. celkem |  |  |  | 0
18
19 | I.3. Skupinová hydrodynamická zkouška na 3 až 4 štíhlých průzkumných vrtech v trvání 14 + 5 dnů
20 | Čerpací zkouška na 3 až 4 štíhlých průzkumných vrtech při odběru celkem max. 4.0 l/s v trvání 14 dnů s následnou stoupací zkoušku v trvání 5 dnů včetně přepravy zařízení, montáže na lokalitě, osazení měřicích přístrojů (hlubinný manometr a průtokoměr), ubytování pracovníků a demontáže zařízení po ukončení zkoušky. | komplet | 1 |  | 0
21 | Analýzy vzorků vody z čerpaných vrtů po 1 týdnu - 3 až 4 vrty po 2 analýzách na zkrácený rozbor a mikrobiologické ukazatele | analýza | 8 |  | 0
22 | Cena prací podle bodu I.3. celkem |  |  |  | 0
23
24 | II. etapa prací - realizace dvou trvalých jímacích vrtů včetně hydrodynamických zkoušek a komplexního vyhodnocení výsledků průzkumu
25 | II.1. Realizace dvou trvalých hydrogeologických vrtů do hloubky max. 100 m ponorným kladivem
26 | Zpracování realizačního projektu hydrogeologického průzkumu dvěma hydrogeologickými vrty v Náchodě - Bělovsi - technická a bezpečnostní část - jímací vrty, výstroj nerez | komplet | 1 |  | 0
27 | Přeprava, montáž a demontáž vrtné soupravy na 2 vrtech | komplet | 1 |  | 0
28 | Realizace 1. části hydrogeologického jímacího vrtu bezjádrově ponorným kladivem přiměřeného řezného průměru se vzduchovým výplachem do 50 m. Úprava zhlaví pro zmáhání erupcí a proti přelití za povodně. Odběr dokumentačních vzorků hornin z každé litologické změny, jejich ukládání do typizovaných dřevěných vzorkovnic s důsledným popisem metráže. | komplet | 2 |  | 0
29 | Karotáž nevystrojeného úseku 0 až 50 m v rozsahu termometrie, rezistivimetrie, průtokometrie, inklinometrie, kavernometrie. Dokumentace případných přítoků vody do vrtu, proudění vody vrtným profilem a orientační mineralizace vody, aby nedošlo k zacementování případných významnějších přítoků vody do vrtu. | komplet | 2 |  | 0
30 | Vystrojení vrtu v úseku +0.5 až 50 m AC zárubnicemi 219/4 mm plnými, s centrátory o výšce 30 mm navařenými po obvodu zárubnic po 120 ° po výšce každé 4 m pro zajištění vyplnění mezikruží cementační směsí po celém obvodu zárubnic. Tlaková zapažnicová cementace přes patu zárubnic. Odběr vzorků cementačního kamene z míchačky a z přetoku směsi na zhlaví, konrola přetoku cementační směsi lakmusovým papírkem s fotodokumentací. Cementační klid v trvání 72 hodin - prostoj soupravy. | komplet | 2 |  | 0
31 | Tlaková zkouška těsnosti zapažnicové cementace přetlakem 3 bar po dobu 6 hodin. | komplet | 2 |  | 0
32 | Pokračování 2. úseku vrtných prací bezjádrově ponorným kladivem se vzduchovým výplachem v úseku 50 až 100 m řezným profilem 195 mm. Odběr dokumentačních vzorků hornin z každé litologické změny, jejich ukládání do typizovaných dřevěných vzorkovnic s důsledným popisem metráže. | komplet | 2 |  | 0
33 | Karotáž nevystrojeného úseku 50 m až počva vrtu (100 m nebo dle rozhodnutí geologa) v rozsahu termometrie, rezistivimetrie, průtokometrie, inklinometrie, kavernometrie, gama karotáž. Dokumentace přítoků vody do vrtného profilu, velikosti vertikálního a horizontálního proudění vody vrtným profilem, mineralizace vody prostřednictvím měření rezistivimetrie. | komplet | 2 |  | 0
34 | Svaření zárubnic AC 140/3 mm plných a perforovaných (štěrbinová perforace prořezem min. 5% v celkové délce 30 m - bude upřesněno geologickým dohledem podle karotáže) a jejich zapuštění do vrtu na ztraceno v úseku 45 až 100 m. Na svrchní okraj těchto zárubnic bude navařen kuželový přechod 140/200 mm, úhlel úklonu 45°. | komplet | 2 |  | 0
35 | Vyčištění vystrojeného vrtu airliftem. Změření skutečné hloubky vrtu po jeho vystrojení a vyčištění. Úprava zhlaví pro zmáhání erupcí a proti přelití za povodně, opatření uzamykatelným uzávěrem a trvanlivým popisem. Úklid pracoviště, urovnání terénu v okolí vrtu. | komplet | 2 |  | 0
36 | Zařízení staveniště - elektřina pro potřebu pracoviště, oplocení a vlastní ostraha pracoviště, mobilní sociální zařízení pro pracovníky - montáž, provoz a demontáž. | komplet | 1 |  | 0
37 | Cena prací podle bodu II.1. celkem |  |  |  | 0
38
39 | II.2. Hydrodynamické zkoušky na jímacích vrtech - individuální zkoušky orientační
40 | Čerpací zkouška při odběru 1.0 l/s v trvání 48 hodin s následnou stoupací zkoušku v trvání 24 hodin včetně přepravy zařízení, montáže na lokalitě, osazení měřicích přístrojů (hlubinný manometr a průtokoměr), ubytování pracovníků a demontáže zařízení po ukončení zkoušky. | komplet | 2 |  | 0
41 | Analýza vzorku vody na základní fyzikálně chemický rozbor a screening přítomnosti organických kontaminantů, mikrobiologie | analýza | 4 |  | 0
42 | Cena prací podle bodu II.2 celkem |  |  |  | 0
43
44 | II.3. Skupinová hydrodynamická zkouška na 2 jímacích vrtech v trvání 90 + 7 dnů
45 | Čerpací zkouška na dvou jímacích vrtech při odběru celkem max. 3.0 l/s v trvání 90 dnů s následnou stoupací zkoušku v trvání 7 dnů včetně přepravy zařízení, montáže na lokalitě, osazení měřicích přístrojů (hlubinný manometr a průtokoměr), ubytování pracovníků a demontáže zařízení po ukončení zkoušky. | komplet | 1 |  | 0
46 | Analýzy vzorků vody z čerpaných vrtů po 14 dnech - 2 vrty 6 analýz na zkrácený rozbor a mikrobiologické ukazatele | analýza | 12 |  | 0
47 | Cena prací podle bodu II.3. celkem |  |  |  | 0
48
49 | Celková cena prací - položky I.1. až II.3. bez DPH |  |  |  | 0
50 | Sazba DPH 21% |  |  |  | 0
51 | Celková cena prací - položky I.1. až II.3. včetně DPH |  |  |  | 0